
[image: image1.png]02,
< >

0BET a3

/Hf/@)K u




Изисквания за изграждане на СГИ/ВГИ с цел 

безпроблемен монтаж на съоръжение
1. Вариант №1 - Монтаж на съоръжение тип „ГИТ-СМ“ – 0.1-0.02 – При изграждане на СГИ (сградна газова инсталация) и ВГИ (вътрешна газова инсталация), фирмата изпълнител спазва дадените в Приложение №1 размери и отстояния, а именно: колекторът на СГИ се монтира успоредно на стената, като центърът е на разстояние 80мм от стената. Щуцовете са с размер ¾“м, като първият е на разстояние 250мм от центъра на вертикалния щранг. Всеки следващ щуц е на разстояние 280мм от предишния, при изграждане на СГИ и ВГИ в обща кутия. Размерите на светлия отвор на вратата на общата кутия са дадени в Приложение №6, а именно: 150мм след последния щуц и 150мм преди първия, 50мм над най-горният колектор и 600мм под най-долния колектор. При монтаж на индивидуални кутии за всеки абонат разстоянието между щуцовете е 350мм. Когато се налага монтаж на два и повече колектора един под друг, разстоянието между края на резбата на щуц и горният край на долния колектор е 500мм. СГИ винаги завършва и ВГИ винаги започва с резба ¾“м отдясно и перпендикулярно на щуца на СГИ, успоредно на стената, като центърът е на 80мм от нея. Разстоянието от центъра на ВГИ до края на резбата на СГИ е 130мм, а това от центъра на СГИ до края на резбата на ВГИ е 45мм. При изградени инсталации по дадените размери и отстояния „Овергаз Мрежи“ АД гарантира правилното монтиране на съоръжението. Ако размерите и отстоянията не са спазени, „Овергаз Мрежи“ АД не извършва монтаж на съоръжението към СГИ и съответно ВГИ. При възможност и при спазени размери на СГИ, може да се монтира на входа.
2. Вариант №2 - Монтаж на съоръжение тип „ГРИТ G4“ – 4-0.02/4-0.1 – При изграждане на  ВГИ, фирмата изпълнител спазва дадените в Приложение №2 размери и отстояния, а именно: ВГИ завършва успоредно, вертикално и отдясно на отклонението от ГРМ с резба ¾“м на разстояние център-център от отклонението 340мм и височина от кота терен до края на резбата 500мм. При изграждане на няколко газови инсталации, всяка следваща се извежда успоредно на предишна на разстояние център-център 350мм от нея и височина от кота терен до края на резбата 500мм, с резба ¾“м. ВГИ е забранено да излиза отгоре или отстрани на кутията на съоръжението. При изградени инсталации по дадените размери и отстояния „Овергаз Мрежи“ АД гарантира правилното монтиране на съоръжението. Ако размерите и отстоянията не са спазени, „Овергаз Мрежи“ АД извършва монтаж и присъединяване на съоръжението към отклонението от ГРМ, а присъединяването на изхода остава ангажимент на фирмата изпълнител на ВГИ. 

3. Вариант №3 - Монтаж на съоръжение тип „ГРИТ G6“ – 4-0.02/4-0.1 – При изграждане на  ВГИ, фирмата изпълнител спазва дадените в Приложение №3 размери и отстояния, а именно: ВГИ завършва успоредно, вертикално и отдясно на отклонението от ГРМ с резба ¾“м на разстояние център-център от отклонението 450мм и височина от кота терен до края на резбата 550мм. ВГИ е забранено да излиза отгоре или отстрани на кутията на съоръжението. При изградени инсталации по дадените размери и отстояния „Овергаз Мрежи“ АД гарантира правилното монтиране на съоръжението от нейна страна. При изградени инсталации по дадените размери и отстояния „Овергаз Мрежи“ АД гарантира правилното монтиране на съоръжението. Ако размерите и отстоянията не са спазени, „Овергаз Мрежи“ АД извършва монтаж и присъединяване на съоръжението към отклонението от ГРМ, а присъединяването на изхода остава ангажимент на фирмата изпълнител на ВГИ. 
4. Вариант №4 - Монтаж на съоръжение тип „ГРИТ G10/16“ – 4-0.02/4-0.1 – При изграждане на  ВГИ, фирмата изпълнител спазва дадените в Приложение №4 размери и отстояния, а именно: ВГИ завършва успоредно, вертикално и отдясно на отклонението от ГРМ с резба 1“м на разстояние център-център от отклонението 530мм и височина от кота терен до края на резбата 580мм. ВГИ е забранено да излиза отгоре или отстрани на кутията на съоръжението. При изградени инсталации по дадените размери и отстояния „Овергаз Мрежи“ АД гарантира правилното монтиране на съоръжението от нейна страна. При изградени инсталации по дадените размери и отстояния „Овергаз Мрежи“ АД гарантира правилното монтиране на съоръжението. Ако размерите и отстоянията не са спазени, „Овергаз Мрежи“ АД извършва монтаж и присъединяване на съоръжението към отклонението от ГРМ, а присъединяването на изхода остава ангажимент на фирмата изпълнител на ВГИ. 
5. Вариант №5 - Монтаж на съоръжение тип „ГРТ до 50m3/h“ – 4-0.1 – При изграждане на  СГИ, фирмата изпълнител спазва дадените в Приложение №5 размери и отстояния, а именно: СГИ завършва успоредно, вертикално и отдясно на отклонението от ГРМ с резба 11/4“м на разстояние център-център от отклонението 150мм и височина от кота терен до края на резбата 500мм. СГИ е забранено да излиза отгоре или отстрани на кутията на съоръжението.При изградени инсталации по дадените размери и отстояния „Овергаз Мрежи“ АД гарантира правилното монтиране на съоръжението. Ако размерите и отстоянията не са спазени, „Овергаз Мрежи“ АД извършва монтаж и присъединяване на съоръжението към отклонението от ГРМ, а присъединяването на изхода остава ангажимент на фирмата изпълнител на СГИ. 

6. Вариант №6 - Монтаж на съоръжение тип „ГРТ 75m3/h“ – 4-0.1 – При изграждане на  СГИ, фирмата изпълнител спазва дадените в Приложение №5 размери и отстояния, а именно: СГИ завършва успоредно, вертикално и отдясно на отклонението от ГРМ с резба 11/2“м на разстояние център-център от отклонението 160мм и височина от кота терен до края на резбата 470мм. СГИ е забранено да излиза отгоре или отстрани на кутията на съоръжението. При изградени инсталации по дадените размери и отстояния „Овергаз Мрежи“ АД гарантира правилното монтиране на съоръжението. Ако размерите и отстоянията не са спазени, „Овергаз Мрежи“ АД извършва монтаж и присъединяване на съоръжението към отклонението от ГРМ, а присъединяването на изхода остава ангажимент на фирмата изпълнител на СГИ. 

При невъзможност да се спазят размерите или се налага друг нестандартен монтаж на СГИ и ВГИ, възможните решения се съгласуват с „Овергаз Мрежи“ АД и решенията се вписват в протокол Приложение в два екземпляра, по един за всяка страна.
Фактическото присъединяване на СГИ и ВГИ се извършва от „Овергаз Мрежи“ АД. При изпитание на СГИ и ВГИ съоръженията трябва да са изолирани.

Около разпределителните мрежи, в т.ч. обслужващата я ТСКМ и съоръжения– ГРП, ГИП, ГРИП, ГРТ, ГРИТ, стоманени КВ, КИК, КС (катодна станция) и други, независимо дали са надземни или подземни има сервитут, поради което е необходимо да бъдат спазвани изискванията на НАРЕДБА №8 от 28.07.1999 г. за  правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, НАРЕДБА №16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, НАРЕДБА №6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ, НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, в сила от 03.09.2004г, както и всички други наредби и нормативи действащи на територията на Република България, касаещи инвестиционното проектиране. 

